COMENTARIO TECNICO Nº0925-2024

RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN LEGAL:

PROCEDENCIA:

COTIZACIÓN:

INFORME DE ENSAYO N°2024-0013750 - 151505

Muestra Id:  2024-0013750 / Agua para Uso y Consumo Humano / Agua Potable 
P-01 / Agua Tratada / Coordenadas: No Aplica / Frascos de plástico y vidrio: Una (01) unidad de 120mL, tres (03) unidades de 500mL y dieciocho (18) unidades de 1L

A continuación, mediante cuadro comparativo (Cuadro N°1), se presenta la evaluación de los resultados de análisis obtenidos sobre el Reglamento de Límites Máximos Permisibles (LMP), Según D.S. N°031-2010-SA.

Cuadro N°1

Resultados de Laboratorio son comparados con los valores respectivos del Decreto Supremo N°031-2010-SA “Aprueban Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano”.

| Análisis | Unidad | Resultados | Límites Máximos Permisibles D.S. N°031-2010SA. | Conformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformes Totales | NMP/100 mL+ | <1,1 | <1,8 | Conforme |
| Escherichia Coli | NMP/100 mL | <1,1 | <1,8 | Conforme |
| Coliformes Fecales o Termotolerantes (NMP) | NMP/100 mL | <1,1 | <1,8 | Conforme |
| *Recuento de Bacterias Heterótrofas | UFC/ mL | <1 | 500 | Conforme |
| Huevos y larvas de helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos | N° org/L | 0 | 0 | Conforme |
| COLIFAGOS (virus) | UFC/ mL | 0 | 0 | Conforme |
| ORGANISMOS DE VIDA LIBRE: FITOPLANCTON (algas) / ZOOPLANCTON (protozoarios, copépodos, rotíferos, nemátodos en todos sus estados evolutivos) | N° org/L | 0 | 0 | Conforme |
| Olor | --- | --- | Aceptable | Conforme |
| Sabor | --- | --- | Aceptable | Conforme |
| Color | UC Pt/Co |  | 15 | Conforme |
| Turbiedad | NTU | 0,20 | 5 | Conforme |
| pH | Valor de pH | 7,81 | 6,5 a 8,5 | Conforme |
| Conductividad (25°C) | µmho/cm | 379,00 | 1500 | Conforme |
| Sólidos Disueltos Totales | mg/L | 246 | 1 000 | Conforme |
| Cloruros | mg/L | <4 | 250 | Conforme |
| Sulfatos | mg/L | 282 | 250 | No conforme |
| Dureza total | mg/L | 32 | 500 | Conforme |
| Amoniaco | mg/L | <0,06 | 1,5 | Conforme |
| Hierro | mg/L | 1,495 | 0,3 | No Conforme |
| Manganeso | mg/L | 0,121 | 0,4 | Conforme |
| Aluminio | mg/L | <0,003 | 0,2 | Conforme |
| Cobre | mg/L | <0,003 | 2,0 | Conforme |
| Zinc | mg/L | <0,003 | 3 | Conforme |
| Sodio | mg/L | 313,245 | 200 | No conforme |
| Antimonio | mg/L | <0,003 | 0,020 | Conforme |
| Arsénico | mg/L | <0,008 | 0,010 | Conforme |
| Bario | mg/L | 0,143 | 0,7 | Conforme |
| Boro | mg/L | 1,378 | 1,5 | Conforme |
| Cadmio | mg/L | <0,003 | 0,003 | Conforme |
| Cianuro Total | mg/L | <0,013 | 0,070 | Conforme |
| Cloro Residual Libre | mg/L | <0,50 | 0,5 a 5 | Conforme |
| Clorato | mg/L | <0,010 | 0,7 | Conforme |
| Clorito | mg/L | <0,010 | 0,7 | Conforme |
| Cromo Total | mg/L | <0,003 | 0,050 | Conforme |
| Flúor | mg/L | 0,100 | 1 | Conforme |
| Mercurio | mg/L | <0,001 | 0,001 | Conforme |
| Níquel | mg/L | <0,003 | 0,020 | Conforme |
| Nitratos | mg NO3/L (a) | 1,245 | 50,00 | Conforme |
| Nitritos | mg NO2/L (b) | 0,02 | 0,20 | Conforme |
| Plomo | mg/L | <0,003 | 0,010 | Conforme |
| Selenio | mg/L | <0,003 | 0,010 | Conforme |
| Molibdeno | mg/L | <0,003 | 0,07 | Conforme |
| Uranio | mg/L | <0,010 | 0,015 | Conforme |
| Trihalometanos totales | mg/L | <0,080 | 1 | Conforme |
| Hidrocarburo disuelto o emulsionado; aceite mineral | mg/L | <0,010 | 0,01 | Conforme |
| Aceites y Grasas | mg/L | <0,5 | 0,5 | Conforme |
| Alacloro | mg/L | <0,020 | 0,02 | Conforme |
| Aldicarb | mg/L | <0,010 | 0,01 | Conforme |
| Aldrín y Dieldrín | mg/L | <0,000030 | 0,00003 | Conforme |
| Benceno | mg/L | <0,010 | 0,01 | Conforme |
| Clordano (total de isómeros) | mg/L | <0,00020 | 0,0002 | Conforme |
| DDT (total de isómeros) | mg/L | <0,0010 | 0,001 | Conforme |
| Endrín | mg/L | <0,00060 | 0,0006 | Conforme |
| Gamma HCH (lindano) | mg/L | <0,0020 | 0,002 | Conforme |
| Hexaclorobenceno | mg/L | <0,0010 | 0,001 | Conforme |
| Heptacloro y Heptacloroepóxido | mg/L | <0,000020 | 0,00003 | Conforme |
| Metoxicloro | mg/L | <0,020 | 0,02 | Conforme |
| Pentaclorofenol | mg/L | <0,0090 | 0,009 | Conforme |
| 2,4 - D | mg/L | <0,005 | 0,03 | Conforme |
| Acrilamida | mg/L | <0,0005 | 0,0005 | Conforme |
| Epiclorhidrina | mg/L | <0,00040 | 0,0004 | Conforme |
| Cloruro de vinilo | mg/L | <0,00030 | 0,0003 | Conforme |
| Benzopireno | mg/L | <0,00070 | 0,0007 | Conforme |
| 1,2 - dicloroetano | mg/L | <0,030 | 0,03 | Conforme |
| Tetracloroeteno | mg/L | <0,040 | 0,04 | Conforme |
| Monocloramina | mg/L | <3 | 3 | Conforme |
| Tricloroeteno | mg/L | <0,020 | 0,07 | Conforme |
| Tetracloruro de carbono | mg/L | <0,0040 | 0,004 | Conforme |
| Ftalato de di (2 - etilhexilo) | mg/L | <0,0080 | 0,008 | Conforme |
| 1,2 - Diclorobenceno | mg/L | <0,50 | 1 | Conforme |
| 1,4 - Diclorobenceno | mg/L | <0,30 | 0,3 | Conforme |
| 1,1 - Dicloroeteno | mg/L | <0,030 | 0,03 | Conforme |
| 1,2 - Dicloroeteno | mg/L | <0,030 | 0,05 | Conforme |
| Diclorometano | mg/L | <0,020 | 0,02 | Conforme |
| Ácido edetico (EDTA) | mg/L | <0,60 | 0,6 | Conforme |
| Etilbenceno | mg/L | <0,30 | 0,3 | Conforme |
| Hexaclorobutadieno | mg/L | <0,00060 | 0,0006 | Conforme |
| Ácido Nitrilotriacetico | mg/L | <0,20 | 0,2 | Conforme |
| Estireno | mg/L | <0,020 | 0,02 | Conforme |
| Tolueno | mg/L | <0,70 | 0,7 | Conforme |
| Xileno | mg/L | <0,50 | 0,5 | Conforme |
| Atrazina | mg/L | <0,0020 | 0,002 | Conforme |
| Carbofurano | mg/L | <0,0070 | 0,007 | Conforme |
| Clorotorulon | mg/L | <0,030 | 0,03 | Conforme |
| Cianazina | mg/L | <0,00060 | 0,0006 | Conforme |
| 2,4 - DB | mg/L | <0,090 | 0,09 | Conforme |
| 1,2 - Dibromo – 3 Cloropropano | mg/L | <0,0010 | 0,001 | Conforme |
| 1,2 - Dibromoetano | mg/L | <0,00040 | 0,0004 | Conforme |
| 1,2 - Dicloropropano | mg/L | <0,040 | 0,04 | Conforme |
| 1,3 - Dicloropropeno | mg/L | <0,020 | 0,02 | Conforme |
| Dicloroprop | mg/L | <0,10 | 0,1 | Conforme |
| Dimetato | mg/L | <0,0060 | 0,006 | Conforme |
| Fenoprop | mg/L | <0,0090 | 0,009 | Conforme |
| Isoproturon | mg/L | <0,0090 | 0,009 | Conforme |
| MCPA | mg/L | <0,0020 | 0,002 | Conforme |
| Mecoprop | mg/L | <0,010 | 0,01 | Conforme |
| Metolacloro | mg/L | <0,010 | 0,01 | Conforme |
| Molinato | mg/L | <0,0060 | 0,006 | Conforme |
| Pendimetalina | mg/L | <0,020 | 0,02 | Conforme |
| Simazina | mg/L | <0,0020 | 0,002 | Conforme |
| 2,4,5 - T | mg/L | <0,0090 | 0,009 | Conforme |
| Terbutilazina | mg/L | <0,0070 | 0,007 | Conforme |
| Trifluralina | mg/L | <0,020 | 0,02 | Conforme |
| Cloropirifos | mg/L | <0,030 | 0,03 | Conforme |
| Piriproxifeno | mg/L | <0,30 | 0,3 | Conforme |
| Microcistin -LR | mg/L | <0,0010 | 0,001 | Conforme |
| Bromato | mg/L | <0,005 | 0,01 | Conforme |
| Bromodiclorometano | mg/L | <0,060 | 0,06 | Conforme |
| Bromoformo | mg/L | <0,10 | 0,1 | Conforme |
| Hidrato de cloral (Tricloroacetaldehido) | mg/L | <0,010 | 0,01 | Conforme |
| Cloroformo | mg/L | <0,20 | 0,2 | Conforme |
| Cloruro de cianógeno (como CN) | mg/L | <0,070 | 0,07 | Conforme |
| Dibromoacetonitrilo | mg/L | <0,070 | 0,07 | Conforme |
| Dibromoclorometano | mg/L | <0,05 | 0,1 | Conforme |
| Dicloroacetato | mg/L | <0,020 | 0,05 | Conforme |
| Dicloroacetonitrilo | mg/L | <0,020 | 0,02 | Conforme |
| Formaldehído | mg/L | <0,020 | 0,9 | Conforme |
| Monocloroacetato | mg/L | <0,020 | 0,02 | Conforme |
| Tricloroacetato | mg/L | <0,20 | 0,2 | Conforme |
| 2,4,6 - Triclorofenol | mg/L | <0,0090 | 0,2 | Conforme |

Leyenda: (*) Recuento estándar en placa estimado.

(a) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3 - -N), multiplicar el resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3 -).
(b) En el caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitritos-N (NO2 - -N), multiplicar el resultado por el factor 3.28 para expresarlo en unidades de Nitritos (NO2 -).

Conclusión:

- Los resultados de los análisis del Informe de Ensayo N°2024-0013750, se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles del Decreto Supremo N°031-2010-SA “Aprueban Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano” excepto los parámetros Sulfatos, Sodio y Dureza Total.

Referencias:

- Decreto Supremo N°031-2010-SA “Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”.

Lima, 30 de septiembre del 2024

FIN DEL DOCUMENTO