COMENTARIO TÉCNICO N° 12345

RAZÓN SOCIAL: REDESS LAMPA - HOSP. ANT. BARRIONUEVO LAMPA

DIRECCIÓN LEGAL: JR. ANTONIO BARRIONUEVO NRO. 323 PUNO -

PROCEDENCIA: Moquegachi Central / Lampa / Lampa / Puno

COTIZACIÓN: 2026-2974

INFORME DE ENSAYO N°: 2026-0011047 y 2026-0011048 y 2026-0011047

Muestra Id: 2026-0011047 y 2026-0011048 y 2026-0011047 / Agua Para Uso y Consumo Humano / Agua Potable / P-18 / Pileta de Vivienda, Red de Distribución / Frasco de Plástico / Una (01) unidad de 10L, dos (02) unidades de 5L, tres (03) unidades de 1L y cuatro

A continuación, mediante cuadro comparativo (Cuadro N°1), se presenta la evaluación de los resultados de análisis obtenidos respecto al Decreto Supremo N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano

Cuadro N°1

Resultados de Laboratorio - Son comparados con los valores respectivos al Decreto Supremo N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano

| Análisis | Unidad | Resultados | D.S. N° 031-2010-SA | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tremátodos - Paragonimus sp. | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Recuento de bacterias heterotrofas | UFC/ ml | <1 | 500 | CONFORME |
| Coliformes fecales o termotolerantes (nmp) | NMP/100 ml | <1,1 | 1,8 | CONFORME |
| Tremátodos - Fasciola hepatica | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Tremátodos - Schistosoma sp. | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Acantocéfalos - Macracanthorhynchus sp. | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Larvas de Helmintos | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Formas Parasitarias (quistes y ooquistes de protozoarios patógenos) | N° org/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Nemátodos - Ancylostoma sp. | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Nemátodos - Enterobius sp. | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Nemátodos - Strongyloides sp. | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Céstodos - Diphyllobothrium sp. | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Nemátodos - Trichuris sp. | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Nemátodos - Ascaris sp. | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Céstodos - Taenia sp. | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Organismos de vida libre - Protozoarios en todos sus estadios evolutivos | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Organismos de vida libre - Rotíferos en todos sus estadios evolutivos | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,1 | 1,8 | CONFORME |
| Numeración de Huevos y Larvas de Helmintos | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Organismos de vida libre - Copépodos en todos sus estadios evolutivos | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Céstodos - Hymenolepis diminuta | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Escherichia coli | NMP/100 ml | <1,1 | 1,8 | CONFORME |
| Céstodos - Hymenolepis nana | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Organismos de vida libre - Algas en todos sus estadios evolutivos | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Organismos de vida libre - Nemátodos en todos sus estadios evolutivos | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Organismos de vida libre | N° Organismo/L | <1 | 0 | CONFORME |
| Antimonio | mg Sb/L | <0,003 | 0,02 | CONFORME |
| Sodio | mg Na/L | 0,919 | 200 | CONFORME |
| Uranio | mg U/L | <0,010 | 0,015 | CONFORME |
| Arsénico | mg As/L | <0,008 | 0,01 | CONFORME |
| Molibdeno | mg Mo/L | <0,003 | 0,07 | CONFORME |
| Selenio | mg Se/L | <0,003 | 0,01 | CONFORME |
| Cromo Total | mg Cr/L | <0,003 | 0,05 | CONFORME |
| Bario | mg Ba/L | 0,008 | 0,7 | CONFORME |
| Boro | mg B/L | 0,021 | 1,5 | CONFORME |
| Cadmio | mg Cd/L | <0,003 | 0,003 | CONFORME |
| Plomo | mg Pb/L | <0,003 | 0,01 | CONFORME |
| Níquel | mg Ni/L | <0,003 | 0,02 | CONFORME |
| Mercurio | mg Hg/L | <0,0010 | 0,001 | CONFORME |
| Zinc | mg Zn/L | <0,003 | 3 | CONFORME |
| Cobre | mg Cu/L | <0,003 | 2 | CONFORME |
| Aluminio | mg Al/L | <0,003 | 0,2 | CONFORME |
| Nitratos | mg/L | 0,584 | 50 | CONFORME |
| Fluoruros | mg/L | 0,083 | 1 | CONFORME |
| Sulfatos | mg/L | <3 | 250 | CONFORME |
| Turbidez | NTU | 0,25 | 5 | CONFORME |
| Color verdadero | UC Pt/Co | <3 | 15 | CONFORME |
| Cloruros | mg Cl - L-1 | <4 | 250 | CONFORME |
| Cianuro total | mg/L | <0,013 | 0,07 | CONFORME |
| Sólidos totales disueltos | mg/L | 38 | 1000 | CONFORME |
| Dureza total | mg CaCO3/L | 20 | 500 | CONFORME |
| Nitritos | mg NO2 /L | <0,045 | 0,2 | CONFORME |
| Hierro | mg Fe/L | <0,003 | 0,3 | CONFORME |
| Manganeso | mg Mn/L | <0,003 | 0,4 | CONFORME |
| Conductividad (25°C) | µmho/cm | 77,80 | 1500 | CONFORME |
| Cloro Residual Libre | mg/L | <0,11 | 5 | CONFORME |
| Flúor | mg/L | <0,073 | 1 | CONFORME |
| Cloro Total | mg/L | <0,10 | 5 | CONFORME |
| Temperatura | °C | 21,4 | - |  |
| Potencial de Hidrógeno (pH) | Unidad de pH | 7,59 | 6,5 a 8,5 | CONFORME |
| Recuento de bacterias | UFC/ | ml | 500 |  |
| heterotrofas |  | en | 500 |  |
| Organismos de vida N° libre - Algas en todos sus estadios evolutivos | Organismo/L | <1 | - |  |
| Organismos de vida N° libre - Nemátodos en todos sus estadios evolutivos | Organismo/L | <1 | - |  |
| Organismos de vida N° libre - Rotíferos en todos sus estadios evolutivos | Organismo/L | <1 | - |  |

Conclusión:

El resultado del análisis perteneciente al Informe de Ensayo N° 2026-0011047 y 2026-0011048 y 2026-0011047, cumplen con los valores establecidos en el Decreto Supremo N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Referencias:

Decreto Supremo N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano

Lima, 30 de mayo del 2026

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| JOSE ANDRES HUIMAN DIAZ | MBI. JOEL CARLOS ELIAS PAREDES |
| Analista | Supervisor de Lab. Microbiología |
| PACIFIC CONTROL SAC CIP 193383 | PACIFIC CONTROL SAC CBP 13240 |

FIN DEL DOCUMENTO